福建中医药大学设施设备维保服务询价工作单
公司名称（盖章）：
	项目
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	价格
（万元）
	备注
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	实验动物平台设施设备维保服务
	一批
	年
	3
	
	

	合  计
	
	
	


         联系人：                                    联系电话：
1、询价会报名截止时间为2026年10月30日上午9:00。
2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。
3、报价均为福州现场交货人民币价。
[bookmark: _GoBack]4、询价单需要一式四份。
5、询价时间和地点:时间--2026年10月30日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。
6、询价材料须装订或胶装成册
7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。
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附件：
技术参数指标：
一、项目概况及维保服务范围
福建中医药大学科技创新与转化中心实验动物平台是学校实验动物公共技术服务部门平台。，建筑面积约3000平方米，仪器设备总值近1500万元，拥有6个屏障环境（净化工程系统）动物实验区和1个普通级兔和豚鼠等动物实验区，有大小鼠笼位约9500个，兔笼位200个，每年开展约400项动物实验，基本满足学校及附属单位的科研动物实验需求。	Comment by Wang: 这段可不写
。动物实验室属于特殊实验室，根据国家标准《实验动物 环境及设施》（GB14925-2023）的各项指标要求，动物实验室配置了洁净空气处理机组、中央空调机组、溶液调湿空调机组、智能屏障控制系统、高压洁净气体消毒系统、纯水（灭菌水）处理设备、备用发电机组、脉动真空灭菌器、传递窗等设施设备，这些设施设备需要日常定期维护保养、故障维修、指标异常应急响应处理等，才能保障动物实验室内环境符合《GB14925-2023实验动物 环境及设施》的各项指标要求，保证实验动物平台正常安全运行，因此，需要与有经验的相关专业工程公司签订维保协议，以满足维修维护保养等服务。	Comment by Wang: 与设备原有的维修维保，如何划分职责？

实验动物平台设施设备维保服务范围：

设备说明：1.使用性质：常年不间断使用  2.服务类别：维护保养、应急处理及维修。

1.设备清单及维保项目
	序号
	维保分项
	品牌
	型号规格
	已投入使用时长（年）
	单位
	数量
	维保内容

	1
	60KW约克风冷冷水中央空调机组（日常维护含主机及控制柜）
	YORK
	YCAE61RMC-B
	17
	台
	11
	维护保养

	2
	组合式空气调箱9500m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等	Comment by Wang: 注意单位写法
	YORK
	YSM50M-1313-S-L
	6.5
	台
	2
	维护保养

	3
	组合式空气调箱12000m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等
	YORK
	YSM-50M1117HHL
	6.5
	台
	2
	维护保养

	4
	组合式空气调箱15000m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等
	YORK
	YSM-50M1318HHL
	17
	台
	2
	维护保养

	5
	组合式空气调箱16500m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等
	YORK
	YSM50M-1515-S-R
	6.5
	台
	2
	维护保养

	6
	组合式排气风机箱9300m3/h
	YORK
	YSM50M-1313-S-L
	6.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除

	7
	组合式排气风机箱12000m3/h
	YORK
	YSM-50M1117HHL
	12.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除

	8
	组合式排气风机箱15000m3/h
	YORK
	YSM-50M1318HHL
	6.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除

	9
	组合式排气风机箱16200m3/h
	YORK
	YSM25M-1515-S-R
	6.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除

	10
	溶液调湿空调机组15000m3/h
	北京华创瑞风
	LAHF-R-15
	4.5
	台
	2
	机箱内含制冷系统、回风系统、送风系统、排风系统、新风系统。溶液输送系统及全热回收单元系统等维护保养

	11
	溶液调湿空调机组10000m3/h
	北京华创瑞风
	LAHF-R-10
	1
	台
	1
	机箱内含制冷系统、回风系统、送风系统、排风系统、新风系统。溶液输送系统及全热回收单元系统等维护保养

	12
	风机盘管
	/
	/
	/
	台
	13
	维护保养

	13
	多联式空调机组
	奥克斯
	DLR-160W/DCZ7
	5
	套
	1
	维护保养

	
	
	奥克斯
	DLR-120W/DCZ7-G1
	5
	
	1
	

	14
	分体式空调机组
	海尔
	KFRD-125EW/M6302
	5
	套
	1
	维护保养

	
	
	奥克斯
	GR-75W/R3Y(B3)
	5
	
	1
	

	15
	 7.5KW冷冻水泵
	上海嘉金
	/
	/
	台
	4
	维护保养

	16
	脉动真空蒸汽高压灭菌器
	Joyhann武汉江汉
	/
	6.5
	台
	3
	维护保养

	
	
	山东新华
	/
	/
	台
	32
	

	17
	中央纯水系统、灭菌水系统
	中央净水系统（温州海德能）
	HDNRO-2-1000
	5
	套
	1
	维护保养

	
	
	动物饮用水在线灭菌设备（山东新华）
	BIST-WD-H1000
	1
	套
	1
	维护保养

	18
	氙气传递窗
	中科圣杰
	XGCDC-1302-750-1805
	/
	台
	7
	维护保养

	19
	紫外线传递窗
	/
	/
	/
	台
	6
	维护保养

	20
	控制盘
	/
	/
	/
	套
	16
	维护保养

	21
	智能屏障控制系统（含各类传感器、显示器、温湿度、压差、换气次数等）
	/
	/
	/
	套
	3
	维护保养

	22
	发电机组
	SmartGen众智
	LG500CA
	12
	台
	1
	巡检、维护保养、
协助加柴油服务

	
	
	InteliLite
	AMF20
	12
	台
	1
	巡检、维护保养、
协助加柴油服务

	23
	风管（含风管保温）、风阀件等附属设施
	/
	/
	/
	套
	7
	维护保养

	24
	所有系统冷冻水管路（含水管保温）、水阀件等附属设施
	/
	/
	/
	项
	1
	维护保养

	25
	冷凝水排水(含保温)
	/
	/
	/
	项
	1
	维护保养

	26
	冷冻水管的Y型过滤器
	/
	
	/
	项
	1
	每年清洗4次

	27
	挡虫网及(室内回风过滤网)
	/
	/
	/
	项
	1
	定期清洗、更换

	28
	初效滤网定期清洗、更换
	/
	/
	/
	项
	1
	每月更换

	29
	中效滤网定期更换
	/
	/
	/
	项
	1
	每季度更换

	30
	高效过滤器定期更换、检测
	/
	/
	/
	项
	1
	每年更换

	31
	视频监控系统、网络系统、门禁系统
	/
	/
	/
	项
	1
	故障排除

	32
	环境指标监控系统
	/
	/
	/
	项
	1
	故障排除

	33
	洗衣机
	杂牌
	/
	
	项
	1
	故障排除及维护

	
	空压机
	PUMA INDUSTRIES美国巨霸工业
	NC875
	
	
	
	

	
	
	捷豹
	XS-10
	4.5
	
	
	

	34
	大楼动力柜、低压柜
	组装式
	/
	/
	项
	1
	故障应急排除

	35
	设施设备运行自控系统
	
	
	
	项
	1
	保障正常运行

	36
	结构墙体、顶板、地板、水、电设备
	/
	/
	/
	项
	1
	维修、维护、保养

	37
	设施所有软硬件设施及围护结构
	/
	/
	/
	项
	1
	故障排除及维护保养

	38
	每年委托国家认可的具有检测资质的第三方对环境设施检测并出具检测报告(检验依据应为GB14925-2023 实验动物 环境与设施检测资质)
	/
	/
	/
	项
	1
	出具检测报告

	39
	免费提供所有维修维护保养的配件、材料(单件3000元以下材料由中标人负责采购，单件3000元以上由甲方询价比价采购，不包含在维保费用内）。
	/
	/
	/
	项
	1
	配件材料采购与安装



2.初、中、高效过滤器清单（一年总用量）
	名 称
	规格
	单位
	单次更换数量
	1年更换数量

	高效过滤器
	高效过滤器  
	440*350*70  H14
	片
	2
	2

	
	高效过滤器
	600*950*70  H14
	片
	4
	4

	

	高效过滤器
	370*370*90  H14
	片
	26
	26

	
	高效过滤器 
	390*390*90  H14
	片
	15
	15

	
	高效过滤器
	484*484*90  H14
	片
	29
	29

	
	高效过滤器
	524*524*90  H14
	片
	10
	10

	
	高效过滤器
	310*310*150  H14
	片
	14
	14

	
	高效过滤器
	320*320*150  H14
	片
	9
	9

	
	高效过滤器
	475*475*150  H14
	片
	17
	17

	
	高效过滤器
	484*484*150  H14
	片
	11
	11

	
	高效过滤器
	590*590*150  H14
	片
	2
	2

	
	高效过滤器
	610*610*150  H14
	片
	2
	2

	
	高效过滤器
	320*320*220  H14
	片
	14
	14

	
	高效过滤器
	484*484*220  H14
	片
	18
	18

	中效过滤器
	袋式中效过滤器
	550*430*300 F7
	片
	10
	40

	
	袋式中效过滤器
	290*595*300  F7
	片
	4
	16

	
	袋式中效过滤器
	292*292*300  F7 
	片
	2
	8

	
	袋式中效过滤器
	492*292*300  F7
	片
	4
	16

	
	袋式中效过滤器
	492*492*300  F7  
	片
	4
	16

	
	袋式中效过滤器
	492*592*300  F7
	片
	8
	32

	
	袋式中效过滤器
	492*595*300  F7
	片
	12
	48

	
	袋式中效过滤器
	592*292*300  F7
	片
	6
	24

	
	袋式中效过滤器
	592*592*300  F7
	片
	4
	16

	
	袋式中效过滤器
	550*430*380  F7
	片
	30
	120

	初效过滤器
	板式初效过滤器
	290*595*46 G4
	片
	4
	48

	
	板式初效过滤器
	492*492*46 G4 
	片
	4
	48

	
	板式初效过滤器
	492*595*46 G4 
	片
	12
	144

	
	板式初效过滤器
	740*403*46 G4
带卡扣
	片
	8
	96

	
	板式初效过滤器
	740*408*46 G4
带卡扣
	片
	4
	48

	
	板式初效过滤器
	740*508*46 G4
带卡扣
	片
	8
	96

	
	板式初效过滤器
	840*408*46 G4
带卡扣
	片
	4
	48

	
	袋式初效过滤器
	292*292*300  G4
	片
	2
	24

	
	袋式初效过滤器
	492*292*300 G4 
	片
	4
	48

	
	袋式初效过滤器
	492*592*300  G4
	片
	8
	96

	
	袋式初效过滤器
	592*292*300  G4
	片
	6
	72

	
	袋式初效过滤器
	592*592*300  G4 
	片
	4
	48


 

二、维保服务细则和要求（包含（但不限于）以下内容）
	维保项目
	内  容
	说 明

	 
 
 
（条款1）
设备设施
日常巡查
	1.制定运行手册，制定设备运行操作规则（含中控系统）；
2.熟悉系统重要设备及部件性能、型号；
3.负责中控室数据参数设置调节，以及日常巡视检查，（含屋面主机及组合式空调箱等）不含监控室值守；
4.熟练进行设备切换等开关操作；
5.维护保养（工作日每天巡查1次）；
6.一般故障处理；
7.紧急故障通知和处理；
8.巡查、设备运行记录详细备案（工作日每天1次以上）。
9、制定维保记录表（每个设施设备，每个项目），每次维保完成后应填写维保记录经甲方负责人签字，每月汇总供甲方存档。
	



维保人员执行

	（条款2）
定期进行过滤器更换及清洗
	1.每年更换一次高效过滤器，包含采购、运输搬运及更换、检测等；
2.每年更换四次中效过滤器，包含采购、运输搬运、更换、清洗；
3.每年更换十二次初效过滤器，包含采购、运输搬运、更换、清洗；
4.挡虫网清洗及损坏的更换；
5.室内回风（排风）口过滤网损坏的更换。
	高效更换：1次/年
初效更换：1次/月
中效更换：1次/3月
挡虫网清洗：1次/周


	（条款3）
组合式空调机组的维护
	1.机箱内部卫生检查与清扫，保持干净；
2.表冷器检查及清洗；
3.风机风轮、皮带定期检查及皮带定期更换；
4.风机电机检查（接线柱、电源线、运行电流、机壳温度等）；
5.风机轴承检查及定期加油。
	1次/月

	（条款4）
电极加湿器的维护
	1.检查蒸汽输出口是否紧密、漏汽
2.检查电流平衡与工作电流；
3.进水阀是否通畅检查；
4.排水是否通畅检查；
5.清洗加湿桶结垢；
6.电极接线柱维护检查。
	1次/月

	（条款5）
除湿用电加热器的维护
	1.检侧运行电流；
2.电气接点是否正常；
3.加热管检查与保洁；
4.热保护检查。
	1次/月

	（条款6）
溶液调湿空调机组的维护
	1.机箱内部卫生检查与清扫，保持干净；
2.制冷系统各交换器检查及清洗；
3.风机风轮、皮带定期检查及皮带定期更换；
4.风机电机检查（接线柱、电源线、运行电流、机壳温度等）；
5.风机轴承检查及定期加油。
6、盐溶液输送系统检查、维护。
7、各全热回收单元检查、维护。
8、维保人员需熟悉具备溶液调湿空调运行机制知识的相关技术人员。
	1次/月

	（条款7）
风冷冷水机组的维护
	1.定期检查主电源及各支路的各相电压、电流；2.压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度；
3.排水系统是否畅通；
4.接触器、空开接触是否可靠，导线接头有无过温；
5.主机运行进、出水温以及高压、低压是否处于正常范围，并定期根据季节气温变化对设定值进行校正或调整；
6.定期清洁冷凝器翅片，检查换热情况；
7.调整膨胀阀开度，以适应最佳工况。
	1次/月

	（条款8）
送排风机的维护
	1.风机风轮、皮带定期检查及皮带定期更换；
2.风机电机检查（接线柱、电源线、运行电流、机壳温度等）；
3.风机轴承检查及定期加油。
	1次/月

	（条款9）
纯水、灭菌水系统的维护
	1.定期检查纯水、灭菌水系统（供水设备）运行情况，如：软化水设备（试剂定期添加）、纯净水设备、灭菌水设备、自动供水设备等；
2.定期更换安全过滤器；
3.发现故障及时修复，并做好记录。
4.水质每年一次第三方检测并出具检测报告。
	1次/月

	（条款10）
脉动真空蒸汽高压灭菌器的维护
	1.定期检查设备运行情况；
2.软水机试剂定期添加；
3.定期检查蒸汽管道及保温完好；
4.发现故障及时修复，并做好记录。
5.做好运行规定的特检院检测报告。
	1次/月

	（条款11）
发电机组维护
	1.蓄电池更换（根据实际情况处理）
	1次/6个月

	
	2.发电机试运行（应急发电期间，开启发电并全程在场）。
	1次/月

	
	3.水箱防冻液
	1次/年

	
	4.协助加柴油服务
	根据实际情况处理

	（条款12）
冷冻水管路系统的维护
	1.水泵电机检查（接线柱、电源线、运行电流、机壳温度等）；
2.管路各类阀件检查，特别注意水流开关动作是否正常，定期清洗水路Y型过滤器；
3.管路保温检查，发现破损结露及时修复；
4.定期检查膨胀水箱补水是否正常。
	1次/月

	（条款13）
风管系统的维护
	1.定期检查各风口出风、回风是否正常；
2.定期检查各风阀动作是否正常；
3.定期检查风管有无凝露或漏风现象；
4.定期检查风管保温有无失效现象；
5.定期清洗风机盘管回风滤网。
	1次/月

	（条款14）
紫外线灯管的维护
	1.日常巡查，发现损坏及时更换；
	1次/月

	
	2.所有紫外线灯管定期更换
	1次/年

	（条款15）
设施设备运行自控系统及监控系统的维护
	1.温度、湿度等参数显示、控制是否正常；
2.终端显示各界面是否清晰；
3.报警功能是有无失灵。
	常年24小时

	（条款16）
强电电控系统的维护
	1.各类仪器仪表的运行值是否在正常工作范围，设备运行有无异常响声、气味等；
2.各类执行器的机械动作是否顺畅；
3.设备电路、元件，导线接头接触是否良好，有无过热现象；
4.全面检查各元件有无失效，特别是各空气开关、漏电保护开关定期安排作动作试验，排除一切安全安全隐患。
	1次/月

	（条款17）
日常应急处理服务项目及内部辅助设施维护
	1.针对动物中心设施不间断运行的特殊性制定一套紧急故障发生时应急处理预案；
2.熟悉系统重要设备及部件性能、型号,与中心管理人员协商，适当储备部分易损备品备件，以防不测故障发生；
3.现场储备一套紧急故障发生时应急处理所需的机械设备、工具和材料等；
4.大楼动力柜（控制盘）、低压柜（控制柜）等日常维保、维修；
5.对空压机、洗衣机、烘干机、高压灭菌器（供电部分）、低静压管道机空调等其它配套设施的维护保养；
6.建立完整规范的巡查、维护、保养和维修档案；
7.视频监控系统、网络系统、内部电话、背景音乐的日常维保及故障排除；
8.水电、设备支架、墙体、地板、顶板、门窗等系统内部辅助设施的维修、维护、保养。
9.巡查，保障各区域用水需求和用水安全。
10.协助完成日常消防安全工作。
	常年24小时

	（条款18）
配合原项目建设厂商完成系统调试
	系统技术指标偏离调试与校正。
	1次/年

	（条款19）
提出合理化建议
	1.分析当前系统的非合理性；
2.提出整改方案；
3.改整后效果评估。
	1次/每季度

	（条款20）
技术培训
	1.暖通空调的基础理论；
2.影响洁净室环境的因素；
3.净化系统的原理及结构介绍；
4.洁净室的正确使用方法；
5.洁净室的正确维护方法；
6.常见问题的处理方法。
	1次/年




三、主要技术参数和服务要求
（一）主要技术参数要求：
1.净化区的温湿度、换气次数、照度、静压差等等内环境指标满足《GB14925-2023实验动物 环境及设施》的各项指标要求。
2.初、中效过滤器：（1）材质：化纤滤料。（2）边框：铝合金板材。（3）初效过滤等级：过滤等级G4；中效过滤器过滤精度≤5um，过滤效率＞40％，过滤等级F8，同时兼顾风量和初阻力。
3.高效过滤器：（1）金属框架：铝合金。（2）内部填充物：超细玻璃纤维滤纸，过滤率≥99.995％（对应粒径≥0.3um尘埃）。（3）高效过滤器的过滤等级：H14。
4.冷、热源的参数：夏季冷工况时，机组的出口水温7～9℃左右，保证系统的冷负荷和有效除湿，能有效调节温、湿度。冬季热工况时，机组出口水温40～55℃左右，保证系统所需的热负荷。
5、维保配件材料以原厂原装为主，低于3000元价值的，价格参考市场价（主要以京东商城为主），货比三家，质优为先。

（二）维修保养服务要求：

1.实验动物平台设施由采购人进行设备日常监控及操作，中标人负责对设备及其配套设施进行全面维护保养和常年24小时应急维修并做好记录。
2.实验动物平台设施的挡虫网、初中高效过滤网由中标人提供，中标人负责日常巡查、清洗和更换；每年对各实验室进行一次全面设施环境检测，检测内容包括：实验室室菌落检测、风速、风量、换气次数、尘埃粒子、照度、静压差、噪声、温湿度等指标。纯水、灭菌水半年一检；灭菌器、压差表等按国家规定进行特检。
3.要求中标人应有足够的备用专业维修保养人员，可应采购人的需要及时提供24小时电话响应维修保养服务；维保工作量较多或故障较为紧急时，投标人应无条件增加技术人员及时完成维保工作。
4.本项目实施要求指定一名固定的、且具备相应的维保服务项目管理经验的工程师为现场项目组组长，负责所有故障报修对接及维保服务工作安排调度，投标人需同时提供该人员职称证书和身份证复印件；该组长应具备低压电工证（或高压电工证）和制冷与空调专业资格证（或空调暖通专业工程师证或给排水专业工程师证或电气专业工程师证）等证书。中标人在项目实施过程中不得随意更换项目组组长，如因特殊原因或不可抗力需要更换，须提前与甲方协商并经过同意，未经过甲方同意自行更换或更换后的项目组组长不符合实际岗位要求的，若给甲方造成损失，由中标人进行合理赔偿。
5.中标人承诺：所配备的现场维保技术人员应提供履历表，采购方上级相关部门来检查时必须到位。
6.中标人负责维修保养的人工费用及免费提供单件3000元以下所有维修维护保养的配件、材料。维保材料单件3000元以上的由采购人提供，或授权委托中标人购买，中标人负责免费维修。
投标人提供单件3000元以下的配件、材料，采购人不额外支付费用，包含（但不限于）：
（1）恒温恒湿恒压系统控制的易损件：压差变送器、温湿度传感器、风速传感器、变频器等；
（2）电极加湿器所有配件材料；                         
（3）约克中央空调机组主机除压缩机和换热器之外的所有配件材料：过滤器、单向阀、膨胀阀、轴流风机、控制器主板、水流开关、压力开关、冲灌阀、制冷剂、冷冻油等；
（4）组合式空调箱控制柜的所有配件材料；
（5）净化区域内的所有照明灯具、插座开关、门锁五金等；
（6）所有围护结构及地面修复耗材。
（7）蒸汽高压灭菌器除压缩机外的单件3000元以下所有配件材料。
（8）溶液调湿空调机组除压缩机和风机外的单件3000元以下所有配件材料。
7.中标人按照《GB14925-2023实验动物 环境及设施》的各项指标要求对系统定期提供维护保养服务，并及时向采购人汇报运行状况。
8.中标人遵守采购方有关管理规章制度，接受采购人监督，确保服务到位。

（3） 技术服务其他要求：

要求投标人提供以下材料：
1、投标人至本项目投标截止时间前五年内（以合同签订时间为准）已完成或正在履约服务中的屏障环境设施（净化工程）维保服务项目中标通知书或维保合同复印件，以证明投标人拥有同行业项目的实际维保、服务、管理经验，同时提供①中标公告（相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、②中标通知书复印件、③维保合同文本复印件、④能够证明该项目已经采购人验收合格的维保记录证明文件复印件或还在履约服务时效内的维保合同，甲方支付乙方（采购人）维保费用的付款凭证。
2、提供与投标人有劳动合同关系的（以缴纳社保证明为准）并持有低压电工证、高压电工证、制冷与空调作业证、R1压力容器证、维修电工证等证书（持有其中一种证书或以上）的维保技术人员（2-4名）的证书复印件，以证明投标人拥有的储备技术人员与技术支持力量。
3、提供投标人承担的实验动物净化设施维保服务项目获得用户对其服务评价的意见情况（满意度）。 注：有效评价意见材料是指同时提供①用户评价意见（该评价意见格式自制，由用户或用户使用部门盖章确认，评价意见至少为良好性质）、②相应项目的维保服务合同、③提供任意一期所开具的发票及对应银行进账单复印件、④用户联系方式。
	Comment by Wang: 与上文清单重复，保留一处即可
四、设备设施维保项目报价清单

（1）初、中、高效过滤网
	名 称
	规格
	单位
	单次更换数量
	1年更换数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	高效过滤器
	高效过滤器  
	440*350*70  H14
	片
	2
	2
	
	
	1.材质：玻璃纤维滤纸
2.过滤等级：H14规格；
3.边框：铝合金框纸隔板
4.含高效箱密封性检查、修补、风口清洁、过滤器安装、调试、尘埃粒子数自检合格（每年一次）；
5.每年数量，一年更换1次。

	
	高效过滤器
	600*950*70  H14
	片
	4
	4
	
	
	

	

	高效过滤器
	370*370*90  H14
	片
	26
	26
	
	
	

	
	高效过滤器 
	390*390*90  H14
	片
	15
	15
	
	
	

	
	高效过滤器
	484*484*90  H14
	片
	29
	29
	
	
	

	
	高效过滤器
	524*524*90  H14
	片
	10
	10
	
	
	

	
	高效过滤器
	310*310*150  H14
	片
	14
	14
	
	
	

	
	高效过滤器
	320*320*150  H14
	片
	9
	9
	
	
	

	
	高效过滤器
	475*475*150  H14
	片
	17
	17
	
	
	

	
	高效过滤器
	484*484*150  H14
	片
	11
	11
	
	
	

	
	高效过滤器
	590*590*150  H14
	片
	2
	2
	
	
	

	
	高效过滤器
	610*610*150  H14
	片
	2
	2
	
	
	

	
	高效过滤器
	320*320*220  H14
	片
	14
	14
	
	
	

	
	高效过滤器
	484*484*220  H14
	片
	18
	18
	
	
	

	中效过滤器
	袋式中效过滤器
	550*430*300 F7
	片
	10
	40
	
	
	1.材质：化纤滤料；
2.过滤等级F8规格；
3.边框：铝合金框；
4.机箱清洁、过滤器更换安装、调试；
5.每年数量，一年更换4次；
6.使用周期：3个月。

	
	袋式中效过滤器
	290*595*300  F7
	片
	4
	16
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	292*292*300  F7 
	片
	2
	8
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	492*292*300  F7
	片
	4
	16
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	492*492*300  F7  
	片
	4
	16
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	492*592*300  F7
	片
	8
	32
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	492*595*300  F7
	片
	12
	48
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	592*292*300  F7
	片
	6
	24
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	592*592*300  F7
	片
	4
	16
	
	
	

	
	袋式中效过滤器
	550*430*380  F7
	片
	30
	120
	
	
	

	初效过滤器
	板式初效过滤器
	290*595*46 G4
	片
	4
	48
	
	
	1.材质：化纤滤料
2.过滤等级：G4规格；
3.边框：铝合金板材；
4.机箱清洁、过滤器更换安装、调试；
5.每年数量，一年更换12次；
6.使用周期：1个月。

	
	板式初效过滤器
	492*492*46 G4 
	片
	4
	48
	
	
	

	
	板式初效过滤器
	492*595*46 G4 
	片
	12
	144
	
	
	

	
	板式初效过滤器
	740*403*46 G4
带卡扣
	片
	8
	96
	
	
	

	
	板式初效过滤器
	740*408*46 G4
带卡扣
	片
	4
	48
	
	
	

	
	板式初效过滤器
	740*508*46 G4
带卡扣
	片
	8
	96
	
	
	

	
	板式初效过滤器
	840*408*46 G4
带卡扣
	片
	4
	48
	
	
	

	
	袋式初效过滤器
	292*292*300  G4
	片
	2
	24
	
	
	

	
	袋式初效过滤器
	492*292*300 G4 
	片
	4
	48
	
	
	

	
	袋式初效过滤器
	492*592*300  G4
	片
	8
	96
	
	
	

	
	袋式初效过滤器
	592*292*300  G4
	片
	6
	72
	
	
	

	
	袋式初效过滤器
	592*592*300  G4 
	片
	4
	48
	
	
	

	含税合计：
	

	备注：
	以上报价含过滤器采购费、包装运输、拆卸及安装人工费、检测费及保修



（2）维保分项年维保费
	序号
	维保分项
	品牌
	型号规格
	投入使用时长（年）
	单位
	数量
	维保内容
	单价（元）
	合价（元）

	1
	60KW约克风冷冷水中央空调机组（日常维护含主机及控制柜）
	YORK
	YCAE61RMC-B
	17
	台
	11
	维护保养
	
	

	2
	组合式空气调箱9500m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等
	YORK
	YSM50M-1313-S-L
	6.5
	台
	2
	维护保养
	
	

	3
	组合式空气调箱12000m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等
	YORK
	YSM-50M1117HHL
	6.5
	台
	2
	维护保养
	
	

	4
	组合式空气调箱15000m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等
	YORK
	YSM-50M1318HHL
	17
	台
	2
	维护保养
	
	

	5
	组合式空气调箱16500m3/h含表冷段、加湿段、除湿段、送风段、出风段等
	YORK
	YSM50M-1515-S-R
	6.5
	台
	2
	维护保养
	
	

	6
	组合式排气风机箱9300m3/h
	YORK
	YSM50M-1313-S-L
	6.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除
	
	

	7
	组合式排气风机箱12000m3/h
	YORK
	YSM-50M1117HHL
	12.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除
	
	

	8
	组合式排气风机箱15000m3/h
	YORK
	YSM-50M1318HHL
	6.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除
	
	

	9
	组合式排气风机箱16200m3/h
	YORK
	YSM25M-1515-S-R
	6.5
	台
	2
	机箱内电机、风机、线路故障等排除
	
	

	10
	溶液调湿空调机组15000m3/h
	北京华创瑞风
	LAHF-R-15
	4.5
	台
	2
	机箱内含制冷系统、回风系统、送风系统、排风系统、新风系统。溶液输送系统及全热回收单元系统等维护保养
	
	

	11
	溶液调湿空调机组10000m3/h
	北京华创瑞风
	LAHF-R-10
	1
	台
	1
	机箱内含制冷系统、回风系统、送风系统、排风系统、新风系统。溶液输送系统及全热回收单元系统等维护保养
	
	

	12
	风机盘管
	/
	/
	/
	台
	13
	维护保养
	
	

	13
	多联式空调机组
	奥克斯
	DLR-160W/DCZ7
	5
	套
	1
	维护保养
	
	

	
	
	奥克斯
	DLR-120W/DCZ7-G1
	5
	
	1
	
	
	

	14
	分体式空调机组
	海尔
	KFRD-125EW/M6302
	5
	套
	1
	维护保养
	
	

	
	
	奥克斯
	GR-75W/R3Y(B3)
	5
	
	1
	
	
	

	15
	 7.5KW冷冻水泵
	上海嘉金
	/
	/
	台
	4
	维护保养
	
	

	16
	脉动真空蒸汽高压灭菌器
	Joyhann武汉江汉
	/
	6.5
	台
	3
	维护保养
	
	

	
	
	山东新华
	/
	/
	台
	3
	
	
	

	17
	中央纯水系统、灭菌水系统
	中央净水系统（温州海德能）
	HDNRO-2-1000
	5
	套
	1
	维护保养
	
	

	
	
	动物饮用水在线灭菌设备（山东新华）
	BIST-WD-H1000
	1
	套
	1
	维护保养
	
	

	18
	氙气传递窗
	中科圣杰
	XGCDC-1302-750-1805
	/
	台
	7
	维护保养
	
	

	19
	紫外线传递窗
	/
	/
	/
	台
	6
	维护保养
	
	

	20
	控制盘
	/
	/
	/
	套
	16
	维护保养
	
	

	21
	智能屏障控制系统（含各类传感器、显示器、温湿度、压差、换气次数等）
	/
	/
	/
	套
	3
	维护保养
	
	

	22
	发电机组
	SmartGen众智
	LG500CA
	12
	台
	1
	巡检、维护保养、
加柴油服务
	
	

	
	
	InteliLite
	AMF20
	12
	台
	1
	巡检、维护保养、
协助加柴油服务
	
	

	23
	风管（含风管保温）、风阀件等附属设施
	/
	/
	/
	套
	7
	维护保养
	
	

	24
	所有系统冷冻水管路（含水管保温）、水阀件等附属设施
	/
	/
	/
	项
	1
	维护保养
	
	

	25
	冷凝水排水(含保温)
	/
	/
	/
	项
	1
	维护保养
	
	

	26
	冷冻水管的Y型过滤器
	/
	
	/
	项
	1
	每年清洗4次
	
	

	27
	挡虫网及(室内回风过滤网)
	/
	/
	/
	项
	1
	定期清洗、更换
	
	

	28
	初效滤网定期清洗、更换
	/
	/
	/
	项
	1
	每月更换
	
	

	29
	中效滤网定期更换
	/
	/
	/
	项
	1
	每季度更换
	
	

	30
	高效过滤器定期更换、检测
	/
	/
	/
	项
	1
	每年更换
	
	

	31
	视频监控系统、网络系统、门禁系统
	/
	/
	/
	项
	1
	故障排除
	
	

	32
	环境指标监控系统
	/
	/
	/
	项
	1
	故障排除
	
	

	33
	洗衣机
	杂牌
	/
	
	项
	1
	故障排除及维护
	
	

	
	空压机
	PUMA INDUSTRIES美国巨霸工业
	NC875
	
	
	
	
	
	

	
	
	捷豹
	XS-10
	4.5
	
	
	
	
	

	34
	大楼动力柜、低压柜
	组装式
	/
	/
	项
	1
	故障应急排除
	
	

	35
	设施设备运行自控系统
	
	
	
	项
	1
	保障正常运行
	
	

	36
	结构墙体、顶板、地板、水、电设备
	/
	/
	/
	项
	1
	维修、维护、保养
	
	

	37
	设施所有软硬件设施及围护结构
	/
	/
	/
	项
	1
	故障排除及维护保养
	
	

	38
	每年委托国家认可的具有检测资质的第三方对环境设施检测并出具检测报告(检验依据应为GB14925-2023 实验动物 环境与设施检测内容)
	/
	/
	/
	项
	1
	出具检测报告
	
	

	39
	人员驻场及应急响应
	/
	/
	/
	项
	1
	工作日（国家规定上班时间）期间一人驻点，非工作日及节假日故障1小时响应，快速处理小故障1—2小时内应完成维修任务；在大故障或配件到位前实施相应有效的应急处理预案，大故障或配件到位后3-6小时完成维修任务
	
	

	40
	免费提供所有维修维护保养的配件、材料(单件3000元以下材料由中标人负责采购，单件3000元以上由甲方询价比价采购，不包含在维保费用内）。
	/
	/
	/
	项
	1
	配件材料采购与安装
	
	

	系统年维保费含税合计：


（3）：设备设施维保项目总报价：年维保费（1）+（2）合计      元，3年维保费总合计      元。
